## specifikace nový výtah
Příloha č. 2 - Technická stecifikace výtahu pro zadání zakázky (Osobonákladní výtah)
Technické požadavky na nový výtah
1 | Základní požadované specifikace
a) | Typ zařízení | Osobo-nákladní výtah - lanový
b) | Nosnost | min. 1600 kg
c) | Počet stanic/pater | 4/4
d) | Další požadavky na výtah | V případě výpadku proudu, musí kabina sjet do přízemí a otevřít dveře
Doplnit osvětlení nástupních stanic, které bude řízeno výtahem
e) | Minimální rozměr kabiny | (ŠxDxV) 1600x2200x2100 mm
f) | Přívodní kabel | Stávající
g) | EPS | Ano
h) | Záruka/servis | Požadavek 5 let a servis po dobu záruky
i) | Strojovna | Nové vybavení strojovny včetně PHP (dle ČSN) Výměna včetně rozvaděče, nové vystrojení s ohledem na maximální úsporu spotřeby el. Energie
j) | EPS | Připojeno
k) | Nouzová signalizace | Na velín ostrahy objektu
2 | Kabina
a) | Dveře | Nerez broušený
b) | Stěny klece | Nerez broušený
c) | Podlaha | Zátěžový vinil
d) | Strop | Nerez broušený
e) | Zrcadlo | Ano
f) | Osvětlení | Bodové ve stropě
g) | Tlačítka | Tlačítka obdélníková, podsvícená, nerez, brejlovo písmo
h) | Označení pater | Stávající
i) | Okopový plech | Ne
j) | Madlo | Ano, na obou delších stranách
k) | Sedátko | Dle požadavků ČSN pro osomní výtahy
l) | Hlášení | Hlasové oznámení pater a směru jízdy
m) | Displej | Displej se signalizací polohy kabiny
3 | Šachta výtahu, strojovna
a) | Podlaha | Sanace
b) | Stěny | Sanace v uterénní části + výmalba
c) | Strojovna | Sanace stěn + výmalba
d) | Dveře na druhé straně šachty | Zazdít a stavebně zapravit 3 dveře na druhé straně šachty
4 | Šachetní dveře
a) | Požární odolnost 60 min, včetně stavebního začištění
b) | Povrchová úprava dveří Komaxit barva bude vzorkována dle interiéru chodby. Povrch snadno omyvatelný a udržovatelný
c) | Tlačítka obdélníková, podsvícená, nerez s označením vstupního patra (přízemí), tlačítka budou opatřena brejlovým písmem
d) | Displej se signalizací polohy kabiny
Nutno splnit ČSN EN 81-20 a ostatní normy, předpisy a nařízení, která se tohoto zařízení týkají

## stávající specifikace
Příloha č. 2 - Technická stecifikace výtahu pro zadání zakázky
1 | Současná technická specifikace
a) | Typ zařízení | Osobo-nákladní výtah - lanový
b) | Nosnost | min. 1600 kg
c) | Počet stanic/pater | 4/4
e) | Rozměr kabiny | (ŠxDxV) 1600x2200x2100 mm
f) | Přívodní kabel | CYKY 4x16
g) | Jištění | 3x50A
h) | Vzdálenost přívodního kabelu od hlavního rozvaděče | cca 170 m
i) | Osvětlení nástupní stanice | Není funkční
j) | EPS | Připojeno
k) | Nouzová signalizace | Ano