## 13074-SLEPÝ ROZPOČET-MaR
NABÍDKOVÁ CENA (3 listy MS Excel)
POZICE | NÁZEV | TYP STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ | MJ | POČET | CENA
Měření a regulace - Lichtenštejnský palác
1 | Prvky MaR pro vzduchotechnická zařízení
| Odpojení kabelů a následné připojení stávajících kabelů k VZT jednotkám a ventilátorům |  | kpl | 11 | 0
| Odpojení kabelů a následné připojení stávajících kabelů k protipožárním klapkám včetně následné kontroly funkce všech PPK |  | kpl | 3 | 0
| Čidlo teploty ÚT SMU na zpátečce Ni 1000 | NS 141 | ks | 4 | 0
| Čidlo teploty sání a přívodu vzduchu Ni 1000 | NS 121 | ks | 8 | 0
| Servopohon uzavíracích klapek sání 15Nm AC/DC24V 150s | AF24 | ks | 4 | 0
| Servopohon uzavíracích klapek odvodu 8Nm DC24V | NM24 | ks | 5 | 0
| Servopohon ventilu SMU | NM24-SR | ks | 3 | 0
| Servopohon ventilu chlazení | NM24-SR | ks | 2 | 0
| Protimrazová ochrana | TS1-COP | ks | 4 | 0
| Presostat 30-300Pa | DTS PSA 30/300 | ks | 8 | 0
| Presostat 30-500Pa | DTS PSA 30/500 | ks | 5 | 0
| Stop tlačítka |  | ks | 5 | 0
| Servopohon SMU zař. č. 7 | NM24-SR | ks | 1 | 0
| Servopohon uzavíracích klapek sání zař. č. 7 | AF24 | ks | 1 | 0
| Servopohon výfuku zař. č. 7A | NM24 | ks | 1 | 0
| Čidlo teploty ÚT SMU na zpátečce Ni 1000 zař. č. 7 | NS 141 | ks | 1 | 0
| Čidlo teploty sání a přívodu vzduchu Ni 1000 zař. č. 7 | NS 121 | ks | 2 | 0
| Protimrazová ochrana zař. č. 7 | TS1-COP | ks | 1 | 0
| Presostat 30-300Pa zař. č. 7 a č. 7A | DTS PSA 30/300 | ks | 3 | 0
| Tlakové čidlo chlazení 1/2 12-36V 4-20mA 0-6.5bar | DMP 331 | ks | 1 | 0
| Tlakové čidlo chlazení 1/2 12-36V 4-20mA 0-4bar | DMS 331 | ks | 1 | 0
| Revize a měření přechodového odporu svorkovnice rozvaděče R15 |  | kpl | 1 | 0
| Demontáž a montáž včetně odpojení a zapojení kabelů |  | kpl | 1 | 0
2 | Prvky MaR pro ÚT a TV
| Termoelektrický servopohon 24V pro termostatické ventily otopných těles |  | ks | 45 | 0
| Servopohon pro fancoil 24V včetně odpojení/připojení silového napájení FCU | M7410C1007-G | ks | 1 | 0
| Čidlo prostorové teploty Ni 1000 | NS 141 - bílá barva | ks | 25 | 0
| Termostat s kapilárou 30-90°C | ALRDBTC-3090 | ks | 4 | 0
| Demontáž a montáž včetně odpojení a zapojení kabelů |  | kpl | 1 | 0
3 | Prvky MaR pro chlazení
| Výměna motoru primárního čerpadla chlazení včertně měniče -nutný softwarové nastavení servisním technikem fy. Grundfos - pan Dubský | 85901541 | ks | 1 | 0
| Výměna frekvenčního měniče čerpadla chlazení ve studni softwarové nastavení servisním technikem fy. ABB | ACS550-01-023A-4+B055 | ks | 1 | 0
| Čidlo teploty chlazené vody Ni 1000 | NS 141 | ks | 1 | 0
| Čidlo prostorové teploty vzduchu Ni 1000 | NS 111 | ks | 1 | 0
| Servopohon mezipřírubové klapky 80Nm 0.5A/230V IP67 | SY2-230-3-T | ks | 1 | 0
| Termostat s kapilárou 2m -30-30°C 16A/250V | 7D1.RS336.00A | ks | 1 | 0
| Elektrický topný kabel |  | bm | 8 | 0
| Elektrický topný kabel |  | bm | 11 | 0
| Elektrický topný kabel pro expanzní potrubí |  | bm | 14 | 0
| Revize el. krabic |  | kpl | 3 | 0
| Demontáž a montáž včetně odpojení a zapojení kabelů |  | kpl | 1 | 0
Ostatní položky
| Montážní, spojovací materiál |  | kpl | 1 | 0
| Revize, měření izolačních stavů kabeláží, kontrola jištění všech el. zařízení |  | kpl | 1 | 0
| Doprava |  | kpl | 1 | 0
| Projekt skutečného vyhotovení + CD |  | kpl | 1 | 0
| Cena bez DPH celkem vzduchotechnika, vytápění a chlazení, měření a regulace |  |  |  | 0
| DPH celkem vzduchotechnika, vytápění a chlazení, měření a regulace |  |  |  | 0
| Cena s DPH celkem vzduchotechnika, vytápění a chlazení, měření a regulace |  |  |  | 0

## 13074-SLEPÝ ROZPOČET-UT
POZICE | NÁZEV | TYP STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ | MJ | POČET | CENA
Vytápění a chlazení - Lichtenštejnský palác
1 | Prvky ÚT pro VZT
| Odpojení stávajících ohřívačů a následné připojení nových ohřívačů VZT jednotek |  | kpl | 5 | 0
| Odpojení stávajících vodních chladičů a následné připojení nových vodních chladičů VZT jednotek |  | kpl | 2 | 0
| Výměna oběhových čerpadel pro směšovací uzly VZT jednotek 230V | ALPHA 2 32-50 | ks | 5 | 0
| Příložný teploměr D63 s upínací pružinou 0-100°C pro zař. č. 7 |  | ks | 2 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 35 | AF-4-22 | bm | 8 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 35 | AF-4-28 | bm | 6 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 35 | AF-4-35 | bm | 24 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 35 | AF-4-35 | bm | 36 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D48 | AF-4-48 | bm | 12 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 30mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D | AF-5-89 | bm | 26 | 0
| Samolepící páska šířky 50mm | AF- 10MM/E-S/50 | ks | 2 | 0
| Demontáž a montáž |  | kpl | 1 | 0
2 | Prvky ÚT pro TV
| Demontáž/ montáž revizního víka zásobníků TV o objemu 1600L -vyčištění otopného výměníku -vyčištění vnitřního povrchu zásobníku -vnitřní nátěr povrchu zásobníku a topné vložky s hygienickým atestem do 100°C -vnější nátěr |  | kpl | 2 | 0
| Výměna jímky pro provozní a havarijní termostat 1/2" | TH7 | ks | 2 | 0
| Manometr 0-1MPa 100mm spodní připojení M20x1.5 p=1.6 |  | ks | 3 | 0
| Teploměr 100mm 0°C-100°C, včetně jímky 100mm 1/2" |  | ks | 2 | 0
| Oběhově čerpadlo cirkulace TV (místnost zásobníků TV) | ALPHA 2 - 25-50 (nerez) | ks | 1 | 0
| Kulový kohout DN50 | KK 50 | ks | 1 | 0
| Filtr DN50 | R74 DN50 |  | 1 | 0
| Přeložka potrubí cirkulace vody DN50 (ke stěně místnosti) |  | bm | 2 | 0
| Přizvednutí potrubí cirkulace DN50 o cca 100mm (v rovině ostatních rozvodů) |  | kpl | 1 | 0
| Izolační pás tl.32 mm samolepící - izolace zásobníku TV | AF-50 | m2 | 20 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 18mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 22 | AF-4-22 | bm | 18 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 28 | AF-4-28 | bm | 9 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 27mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D42 | AF-5-42 | bm | 64 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 27mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D48 | AF-5-48 | bm | 4 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D35 | AF-4-35 | bm | 24 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 29mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D57 | AF-5-57 | bm | 28 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 29mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) D76 | AF-5-70 | bm | 7 | 0
| Samolepící páska šířky 50mm | AF- 10MM/E-S/50 | ks | 2 | 0
| Demontáž a montáž |  | kpl | 1 | 0
3 | Prvky ÚT pro SV
| Zpětná klapka DN50 | N6/50 | ks | 2 | 0
| Kulový kohout s vypouštěním DN50 |  | ks | 2 | 0
| Výměna pojištovacího ventilu DN50 PN16 0.8MPa u zásobníků TV |  | kpl | 2 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 14mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 28 | AF-4-28 | bm | 9 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 14mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D48 | AF-2-48 | bm | 10 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 14mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D70 | AF-2-70 | bm | 20 | 0
| Demontáž a montáž |  | kpl | 1 | 0
3 | Prvky ÚT pro chlazení
| Vyčištění stávajícího filtru DN125 |  | kpl | 1 | 0
| Kontrola funkce mezipřírubových klapek |  | kpl | 3 | 0
| Manometr 0-2.5MPa 100mm spodní připojení M20x1.5 p=1.6 |  | ks | 1 | 0
| Manometr 0-0.6MPa 100mm spodní připojení 1/2" p=2.5 |  | ks | 1 | 0
| Manometr 0-1MPa 100mm spodní připojení M20x1.5 p=1.6 |  | ks | 3 | 0
| Teploměr 63mm 0°C-60°C, délka dříku 80mm 1/2" |  | ks | 3 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 9mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 42 | AF-1-42 | bm | 24 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 9mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D60 | AF-1-60 | bm | 6 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 15mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D102 | AF-2-102 | bm | 14 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 15mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 114 | AF-2-114 | bm | 15 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 15mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D 35 | AF-2-140 | bm | 12 | 0
| Samolepící páska AF | AF- 10MM/E-S/50 | ks | 1 | 0
| Demontáž a montáž |  | kpl | 1 | 0
4 | Prvky ÚT pro otopná tělesa
| Výměna parapetní jednotky u hlavního vstupu včetně rozvodnice 250m3/h 3.8kW | 1UHW301SW.E11000N. 99 | ks | 1 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 29mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D35 | AF-4-35 | bm | 36 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 29mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D35 | AF-4-35 | bm | 28 | 0
| Demontáž a montáž |  | kpl | 1 | 0
5 | Oprava poškozeného potrubí nad podhledem m.č. 0.71 a izolace rozvodů ÚT
| Prověření a následná oprava poškozeného rozvodu ÚT DN25 |  | kpl | 1 | 0
| Kaučuková samolepící izolace tl. 19mm µ ≥ 7000; 0,035 W/(m.K) pro D28 | AF-4-28 | bm | 2 | 0
Ostatní položky
| 2x Propláchnutí systému a naplnění topnou vodou u ÚT |  | kpl | 1 | 0
| Nátěry potrubí |  | kpl | 1 | 0
| Práce nepředvídané - položku možno čerpat jen se souhlasem stavebního dozoru investora. |  | kpl | 1 | 0
| Projekt skutečného vyhotovení + CD |  | kpl | 1 | 0

## 13074-SLEPÝ ROZPOČET-VZT
POZICE | NÁZEV | TYP STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ | MJ | POČET | CENA
Vzduchotechnika - Lichtenštejnský palác
1 | Hala přívod (3.zleva bez chlazení)
1.1 | VZT jednotka P ve složení: obslužná strana: levá přívod: -uzavírací klapka -filtr EU5 -vodní ohřívač Qt= 69.7 kW, 80/60°C -ventilátor max.6500m3/h, 300Pa, 3kW/400V | H6.3 | ks | 1 | 0
1.3 | Kulisa tlumiče hluku 200x630 -2000 |  | ks | 8 | 0
1.5 | Buňkový tlumič atyp s náběhy na jedné straně (sací kanál) 500x500-2000 | B500x500-2000 | ks | 8 | 0
1.5a | Buňkový tlumič atyp s náběhy na jedné straně (výfukový kanál) 400x500-2000 | B400x500-2000 | ks | 9 | 0
| Krycí mřížka 600x500 | NOVA-E1-600x500 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 13 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 7 | 0
| Tepelná izolace tl.60mm a Al polepem |  | m2 | 10 | 0
1A | Šatny odvod (6. zleva)
1A.1 | VZT jednotka O ve složení: obslužná strana: levá odvod: -uzavírací klapka -ventilátor max.4900m3/h, 300Pa, 1.5kW/400V - vč. pružných vložek | H5 | ks | 1 | 0
1A.2 | Protipožární klapka PKTM 90 s tepelným spouštění, koncovým spínačem a elektromagnetem 230V 500x250 - PPK29 | PKTM 90 500x250.23 | ks | 1 | 0
1A.4 | Kulisa tlumiče hluku 200x400-2000 PM 12 0490.0 | 200x400-2000 PM 120490.0 | ks | 3 | 0
1A.4 | Kulisa tlumiče hluku 200x400-1500 PM 12 0490.0 | 200x400-1500 PM 120490.0 | ks | 3 | 0
1A.9 | Demontáž a montáž (posun) stávající vyústky 280x100 | VK-1O-R1-280x100 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 56 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 73 | 0
1B | WC odvod (pod stropem uprostřed)
1B.1 | Ventilátor KT 60-35-6 - 2550m3/h 200Pa, 0.91kW/400V -vč. pružných vložek | KT 60-35-6 | ks | 1 | 0
1B.2 | Regulační klapka pro servo 600x350 | 600x350 | ks | 1 | 0
1B.3 | Tlumič LDR 60-35 | LDR 60-35 | ks | 2 | 0
| Ohebná hadice typu semi D125 (wc recepce) |  | bm | 15 | 0
| Krycí mřížka 600x350 | NOVA-E1-600x350 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 4 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 8 | 0
2 | Zázemí doprovodu, chodby, šatny - přívod (4.zleva)
2.1 | VZT jednotka P ve složení: Obslužná strana: pravá přívod: -uzavírací klapka - filtr EU5 -vodní ohřívač 37.5kW, 80/60°C -ventilátor 3500m3/h, 300Pa, 2.2kW/400V -vč. pružných vložek | H 3,15 | ks | 1 | 0
| Krycí mřížka 400x400 | NOVA-E1-400x400 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 8 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 5 | 0
| Tepelná izolace tl.60mm a Al polepem |  | m2 | 6 | 0
2A | Zázemí doprovodu - odvod (pod stropem vpravo)
2A.1 | Ventilátor KT 60-35-6 - 2100m3/h 220Pa, 0.91kW/400V -vč. pružných vložek | KT 60-35-6 | ks | 1 | 0
2A.2 | Regulační klapka 600-350 | 600x350 | ks | 1 | 0
2A.3 | Tlumič LDR 60-35 | LDR 60-35 | ks | 2 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 4 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 6 | 0
5.1 | Kuchyně - přívod (1.zleva)
5.1.1 | VZT jednotka P ve složení: Obslužná strana: pravá přívod: -uzavírací klapka, - filtr EU5, -vodní ohřívač 53.8kW, 80/60°C -vodní chladič s eliminátorem 25.2kW, 12/15°C -ventilátor 5350m3/h, 300Pa, 3kW/400V -vč. pružných vložek | H 6,3 | ks | 1 | 0
5.1.2 | Kulisa tlumiče hluku 200x500 PM 12 0490.0 | 200x500 PM 12 0490.0 | ks | 6 | 0
| Krycí mřížka 600x500 | NOVA-E1-600x500 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 17 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 8 | 0
5.1A | Kuchyně - odvod (5.zleva)
5.1A.1 | VZT jednotka O ve složení: Obslužná strana: levá odvod: -uzavírací klapka -tukový filtr -ventilátor 5300m3/h 350Pa 3kW/400V -vč. pružných vložek | H5 | ks | 1 | 0
5.1A.2 | Kulisa tlumiče hluku 200x500 PM 12 0490.0 | 200x500 PM 12 0490.0 | ks | 6 | 0
| Krycí mřížka 325x325 | NOVA-E1-325x325 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405, letované popř. celotmelené |  | m2 | 43 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 41 | 0
5.2 | Mytí nádobí - přívod (2.zleva)
5.2.1 | VZT jednotka P ve složení: obslužná strana: levá přívod: -uzavírací klapka -filtr EU5 -vodní ohřívač Qt= 23.6 kW, 80/60°C -vodní chladič s eliminátorem 11.1kW, 12/15°C -ventilátor max.2350m3/h, 300Pa, 1.5kW/400V -vč. pružných vložek | H2,5 | ks | 1 | 0
| Krycí mřížka 600x200 | NOVA-E1-600x200 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 12 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 3 | 0
| Tepelná izolace tl.60mm a Al polepem |  | m2 | 13 | 0
5.2.A | Mytí nádobí - odvod (ventilátor pod stropem vlevo)
5.2A.1 | Ventilátor KT 60-35-6 - 1800m3/h 220Pa, 0.91kW/400V -vč. pružných vložek | KT 60-35-6 | ks | 1 | 0
5.2A.2 | Regulační klapka servo 600-350 | 600-350 | ks | 1 | 0
5.2A.3 | Tlumič LDR 60-35 | LDR 60-35 | ks | 2 | 0
5.2A.4 | Protipožární klapka PKTM 90 s tepelným spouštěním, koncovým spínačem a elektromagnetem 230V 400x250 | PKTM 90 400x250.23 | ks | 1 | 0
| Krycí mřížka 600x350 | NOVA-E1-600x350 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 30 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 8 | 0
| Protipožární izolace EI45 s Al polepem |  | m2 | 3 | 0
5 | WC kuchyně - odvod
| Axiální ventilátor 80m3/h 50Pa | CATA -B-10 Plus | ks | 2 | 0
| Hadice ohebná typu semi D100 | Semiflex 100 | bm | 6 | 0
| Krycí síto D100 s rámečkem |  | ks | 2 | 0
6 | Šatny sklad - odvod
| Krycí mřížka 200x200 |  | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 2 | 0
7 | Sklady, místnost bojlerů - přívod m.č. 091
7.1 | Ventilátor KT 60-30-4 vč. pružných vložek - 1600m3/h 420Pa, 1.36kW/400V -vč. pružných vložek | KT 60-30-4 | ks | 1 | 0
7.2 | Regulační klapka pro servo 600-300 | 600-350 | ks | 1 | 0
7.3 | Filtr 60-30 včetně vložky EU5 | FFK 60-30 | ks | 1 | 0
7.4 | Vodní ohřívač 14.5kW 80/60°C | IBW 285-2 | ks | 1 | 0
7.5 | Tlumič hluku LDR 60-30 | LDR 60-30 | ks | 1 | 0
7.6 | Protipožární klapka PKTM 90 s tepelným spouštěním, koncovým spínačem a elektromagnetem 230V 400x250 | PKTM 90 400x250.23 | ks | 1 | 0
7.7 | Neobsazeno
7.8 | Vyústka VK-2O-R1 400x200 | VK-2O-R1 400x200 | ks | 4 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2
| Síto s oky 10mm do potrubí 600x300 |  | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 21 | 0
| Minerální izolace tl. 40mm s al. polepem |  | m2 | 9 | 0
| Minerální izolace tl. 60mm s al. polepem |  | m2 | 20 | 0
7A | Místnost bojlerů - odvod m.č. 091
7A.1 | Ventilátor KT 60-30-6 vč. pružných vložek - 1600m3/h 170Pa, 0.42kW/400V -vč. pružných vložek | KT 60-30-6 | ks | 1 | 0
7A.2 | Regulační klapka pro servo 600-300 | 600x300 | ks | 1 | 0
7A.3 | Tlumič LDR 60-30 | LDR 60-30 | ks | 1 | 0
7A.4 | Vyústka VK-1O-R1 1025x325 | VK-1O-R1 1025x325 | ks | 1 | 0
7A.5 | Protipožární stěnový uzávěr PSUM 90 s tepelným spouštěním 400x615 | PSUM 90 400x615 | ks | 1 | 0
| Síto s oky 10mm do potrubí 600x300 |  | ks | 1 | 0
| Požární mřížka 90 DP1 360x360 | BATR 90DP1 360x360 | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 12 | 0
| Tepelná izolace tl.40mm a Al polepem |  | m2 | 8 | 0
8A | Čerpadla - odvod
8A.6 | Protipožární stěnový uzávěr PSUM 90 s tepelným spouštěním 400x415 včetně krycích mřížek | PSUM 90 400x415 | ks | 1 | 0
8B | Čerpadla - odvod
8B.6 | Protipožární stěnový uzávěr PSUM 90 s tepelným spouštěním 500x315 včetně krycích mřížek | PSUM 90 500x315 | ks | 1 | 0
8B.7 | Stěnová mřížka 600x300 | SMU 20 600x300 | ks | 2 | 0
| Krycí mřížka 200x200 |  | ks | 1 | 0
| Čtyřhrané potrubí sk. I z pozink. plechu dle ON 12 0405 |  | m2 | 2 | 0
9 | Odpad -odvod
9.1 | Kontrola stávajícího ventilátoru |  | ks | 1 | 0
| Hadice ohebná typu semi D200 | Semiflex 200 | bm | 3 | 0
| Ventil D200 včetně zděře | KI-200 | ks | 1 | 0
Ostatní položky
| Montážní, spojovací a těsnící materiál včetně antivibračních podložek pod VZT jednotky |  | kpl | 1 | 0
| Demontáž všech zařízení |  | kpl | 1 | 0
| Montáž všech zařízení |  | kpl | 1 | 0
| Doprava |  | kpl | 1 | 0
| Projekt skutečného vyhotovení + CD |  | kpl | 1 | 0
ZTI
| Odvod kondenzátu od chladičů VZT jednotek D32 |  | bm | 2 | 0
| Sifon D32 |  | ks | 2 | 0
Stavba
| Statický posudek včetně pracovního postupu otvodru pro sání VZT č. 7 |  | kpl | 1 | 0
| Vybourání otvoru sání včetně statického zajištění |  | kpl | 1 | 0
| Zatěsnění a začištění stavebních otvorů |  | kpl | 8 | 0
| Zatěsnění a začištění nasávacího a výfukového kanálu v místě tlumičů |  | kpl | 2 | 0