Technická specifikace

UPS s bateriovým modulem (1 kus)

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje (ANO/NE) | Uveďte hodnotu daného parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Značka/typ: …………….. |  |  |  |
| 1. | Výstupní výkon UPS: 80kVA/72kW | ………… | ………… |
| 2. | Topologie: Online UPS | ………… | ………… |
| 3. | Zapojení vstupu: 3f | ………… | ………… |
| 4. | Zapojení výstupu: 3f | ………… | ………… |
| 5. | Doba zálohy při typické zátěži min. 14 minut | ………… | ………… |
| 6. | Doba zálohy při plné zátěži min. 7 minut | ………… | ………… |
| 7. | Grafický LCD displej (min. zobrazení aktuální spotřeby a min. a max. spotřeby) | ………… | ………… |
| 8. | Karta SNMP Ethernet 4 Gb (slot UPS) | ………… | ………… |
| 9. | Externí bateriový box 480 V s AKU 40 Ah (Zadavatel připouští možnost dodat UPS s jiným počtem a jinou kapacitou baterií, ale je nutné, aby celkové parametry odpovídaly navrženým hodnotám.) | ………… | ………… |

Požadovaná doba zálohy byla zadavatelem stanovena pouze na překlenutí startu dieselagregátu, tzn. 3 minuty musí stačit, DA by po startu měl naběhnout na plný výkon do 20s.

Plná zátěž 57,2kW - hodnota vychází z odstavce "5.6 - Energetická bilance" Technické zprávy, která tvoří přílohu F výzvy k podání nabídky.

Typická zátěž 40kW - hodnota vychází z odstavce "5.6 - Energetická bilance" Technické zprávy, která tvoří přílohu F výzvy k podání nabídky.