## List1
ČÁST | D.1.4b,c- 22 Vzduchotechnika, klimatizace, RTCH
Označení | Popis | MJ | Počet MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
2016-01-01 | VZT Jednotka pro přívod vzduchu | ks | 1 | 0 | 0
v sestavě
Přívodní část -provedení pravé:
Parametry VZT jednotky
Rozměr jednotky : výška 1300 mm
délka 3190 mm
šířka 1200 mm
teplota přívodního vzduchu-zima tP = max. 30 °C
teplota přívodního vzduchu-léto tP = 15,4 °C
Přívodní část:
koncový panel s uzavírací klapkou a pružnou vložkou
filtrační komora G3
filtrační komora M5
teplovodní ohřívač, vč. kapiláry protimrazové ochrany Qt = 74,4 kW
typ Cu/Al
tlak. ztráta na straně vody pzw = 2,5 kPa
tlak. ztráta na straně vzduchu pc = 48 Pa
topná voda tw1 = 80 °C
množství top. vody Q MW = 3,288 m3/h
připojovací rozměr top. vody 5/4"
teplota nasávaného vzduchu te = 7,8°C
teplota přívodního vzduchu tP = max. 30 °C
vč. regulačního uzlu
chladící komora – vodní , Qch = 51,2 kW
teplota vstupního vzduchu te = 27,8 °C
teplota vystupujícího vzduchu te = 15,4 °C
chlad. medium voda 6/12 ºC
tlak. ztráta na straně vody pzw = 3,8 kPa
tlak. ztráta na straně vzduchu pc = 141 Pa
ventilátorová komora s volným oběžným kolem, motor s 3f frek. měničem
el. příkon N = 3 kW
množství vzduchu V = 10000 m3h-1
externí tlak pc = 300 Pa
výfuk vzduchu s pružnou vložkou na horní straně
2016-02-01 | Odvodní část - provedení pravé:
Parametry VZT jednotky
Rozměr jednotky : výška 1150 mm
délka 2530 mm
šířka 1050 mm
klapková komora – 1 klapka vzadu a pružná vložka
ventilátorová komora s volným oběžným kolem, motor s 1f frek. měničem
el. příkon N = 1,1 kW
množství vzduchu V = 8000 m3h-1
externí tlak pc = 300 Pa
klapková komora – 2 klapky (nahoře a čele jednotky) a pružné vložky
2016-03-01 | Zdroj chlazené vody ve vnitřním provedení | ks | 1 | 0 | 0
Dvouokrukový chiller vč. vestavěného čerpadla, výměníků, řídícího systému, armatur a základového rámu o výšce 200 mm
Rozměr chilleru : výška 1980 mm
délka (hloubka) 890 mm
šířka 950 mm
Hmotnost chilleru bez náplní: 556 kg
Chladící výkon Q=83 kW
chlad. medium voda 6/12 ºC
množství vody Q MW = 11,8 m3/h
ext. tlak.oběhového čerpadla p = 243 kPa
El. příkon N = 23 kW, 3x400V
Chladivo R410a
Regulace chladícího výkonu ve 4 stupních (25 až 100%)
2016-04-01 | Kondenzační jednotka – s axiálními ventilátory,proudění vzduchu přes | ks | 1 | 0 | 0
výměník vertikální
Rozměr kond. jednotky : výška 1430 mm
délka 5000 mm
šířka 1141 mm
Hmotnost kondenzační jednotky bez náplní: 570 kg
Chladící výkon Q=106 kW
kondenz. teplota 47,1 ºC
teplota vstupního vzduchu te = 32 °C
El. příkon N = 0,34 kW, 230V , EC motory
Chladivo R410a
Hlučnost 29 dB(A) v 10 m od jednotky
el. rozvaděč vč. zapojení ventil. části
Celková délka trasy chladiva 25 m
Převýšení 3 m
Průměry Cu potrubí pro chladivo R410a
Předběžný Ø potrubí pro kapalné chladivo R410a Ø 28 mm
Předběžný Ø potrubí pro plynné chladivo R410a Ø 35 mm
| Oil trap v trase kapalného chladiva každých 5 až 6 m, | ks | 1 | 0 | 0
není to typové zařízení , nutno zahrnout do potrubí chladiva
Uložení trasy potrubí chladiva
| Uložení trasy potrubí chladiva | bm | 25 | 0 | 0
tep. izolace, mont.Cu potrubí vč. náplní chladiva a komp. oleje
| Chladivo R410a | kg | 30 | 0 | 0
| Úprava stávající konstrukce pro uložení kondenzátoru | kg | 130 | 0 | 0
materiál např. ocelová tyč I16
Kotvení do stěn anglického dvorku – zděná konstrukce
2016-05-01 | Buňkový tlumič hluku G 250 x 500 x 1000.1 | ks | 19 | 0 | 0
standard Greif akustika
2016-06-01 | Buňkový tlumič hluku G 250 x 500 x 1500.1 | ks | 10 | 0 | 0
standard Greif akustika
2016-07-01 | Buňkový tlumič hluku G 250 x 500 x 2000.1 | ks | 4 | 0 | 0
standard Greif akustika
2016-08-01 | Buňkový tlumič hluku G 200 x 500 x 2000.2 | ks | 2 | 0 | 0
standard Greif akustika
2016-09-01 | Buňkový tlumič hluku G 200 x 500 x 1000.2 | ks | 2 | 0 | 0
standard Greif akustika
2016-08-01 | Buňkový tlumič hluku G 200 x 500 x 1500.1 | ks | 12 | 0 | 0
standard Greif akustika
1.11 | Regulační klapka 500x500, ovl. ruční | ks | 4 | 0 | 0
standard f.Mandík
1.12 | Regulační klapka 355x400, ovl. ruční , atyp. rozměr | ks | 1 | 0 | 0
standard f.Mandík
1.13 | Regulační klapka 800x500, ovl. servopohonem (servo dodávka M+Ř) | ks | 1 | 0 | 0
standard f.Mandík
| Pochozí plech 1200x750 s otvorem 800x500 pro osazení reg. klapky | kpl | 1 | 0 | 0
osadit do rámu stávající pochozí mříže, plech opatřit madlem
1.14 | Trysky přívodu vzduchu WGA (standard Schako), černé provedení trysek
Plechový panel objednat bez nátěru, nátěr v odstínu RAL 1036 (Pearl gold)
odstín barvy bude vybrán podle odstínu použitého mosazného plechu.
| WGA 825x325, 24 trysek | ks | 4 | 0 | 0
| WGA 825x225, 16 trysek | ks | 2 | 0 | 0
| Komora pro osazení trysek na stěnu min. rozměr 858x974x150 mm | ks | 2 | 0 | 0
materiál : mosazný plech tl. 1mm, výstuhy rámu mosazné ohýbané profily
Rozměr komory a její upevnění na stěnu musí být upřesněno po demontáži
stávajících mřížek 800x800.
1.15 | Mřížka 750x1000 , velikost ok 10x10 mm | ks | 1 | 0 | 0
(konec sacího potrubí)
1.16 | Protidešťová žaluzie vč síta pro záchyt hrubých nečistot – atypické provedení | ks | 1 | 0 | 0
horní hrana-tvar kruhové úseče, podle oblouku horní části okenního rámu
š 2200mm, v 600mm, vyrobit po přeměření rámu okna a oblouku rámu
| montáž na okenní rám, materiál černý plech nátěr v odstínu rámů okem (RAL) | m2 | 3 | 0 | 0
| Složení nátěru | m2 | 5 | 0 | 0
Základní reaktivní - jednonásobný
Vrchní – syntetický matný dvojnásobný, odstín podle barvy okenního rámu
2017-01-01 | Parapetní klimatizační jednotka s opláštěním – fancoil | ks | 4 | 0 | 0
Rozměr kond. lednotky : výška 629 mm
délka 1440 mm
hloubka 240 mm
množství vzduchu V = 355 až 715 m3h-1, ve třech reg. stupních
chladící výměník – vodní , Qch = max. 4,7 kW
teplota vstupního vzduchu te = 26 °C
teplota vystupujícího vzduchu te = 12,2 °C
chlad. medium voda 6/12 ºC
množství chlad.vody Q MW = max 678 kg/h
tlak. ztráta na straně vody pzw = max. 21 kPa
topný el. registr
N=4,1 kW
vstupní teplota vzduchu 20°C
max. výstupní teplota vzduchu 37°C
2018-01-01 | Parní zvlhčovač vč. vlastního řídícího a regulačního systému | ks | 1 | 0 | 0
proporcionální regulace výkonu
Parní výkon 15 až 40 kg/h
El. příkon 33 kW, 400V
Hmotnost zvhčovače 25 kg
| Kondenzační hadice | ks | 1 | 0 | 0
| Parní hadice (4 m) | ks | 1 | 0 | 0
| Distribuční trubice šířka VZT potrubí 1000 mm | ks | 1 | 0 | 0
| Čidlo vlhkosti do potrubí rozsah 10% až 90% rh, výstup 4-20mA | ks | 1 | 0 | 0
2021-01-01 | VZT potrubí mat. ALP - souhrnem
| tvarovky | m2 | 160 | 0 | 0
| potrubí rovné | m2 | 154 | 0 | 0
1.25 | Požární klapka 355 x 400 spouštění ruční,tepelné, magnet 24 V DC | ks | 2 | 0 | 0
s koncovým spínačem
standard f.Mandík PKTM III/CZ 355x400-.21
| Vyztužovací rám VRM-III | ks | 1 | 0 | 0
| ocelová plechová výztuha U25x40x25 | ks | 1 | 0 | 0
Pozn. : jedna PKTM III je osazena standardně ve stěně
1.26 | Požární klapka 315 x 400 spouštění ruční,tepelné, magnet 24 V DC | ks | 3 | 0 | 0
s koncovým spínačem
standard f.Mandík PKTM III/CZ 315x400-.21
| Vyztužovací rám VRM-III | ks | 3 | 0 | 0
| ocelová plechová výztuha U25x40x25 | ks | 3 | 0 | 0
1.27 | Požární klapka 710 x 250 spouštění ruční,tepelné, magnet 24 V DC | ks | 1 | 0 | 0
s koncovým spínačem
standard f.Mandík PKTM III/CZ 710x250-.21
| Vyztužovací rám VRM-III | ks | 1 | 0 | 0
| ocelová plechová výztuha U25x40x25 | ks | 1 | 0 | 0
Doizolování od osy listu požární klapky k hranici PU
| Požární klapky osazeny mino tuhou stěnovou konstrukci, klapka vyztužená | m2 | 13 | 0 | 0
průchod potrubí utěsněn sádrou nebo maltou.Doizolování od stěny k ose
listu požární klapky podle doporučení výrobce, s požární odolností EIS 60
Doizolování musí materiálově a provedením odpovídat technikého listu
výrobce TPM 075/09
Izolace s odpovídající požární odolností (podle požadavku TPM 075/09)
| Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
| zařízení č. 1 Vzduchotechnika a chlazení celkem | XXX | XXX | XXX | 0
Chladící a topný okruh pro zař.č1
Armatury, nádoby
Medium pro veškeré potrubí, nádoby a armatury-voda
| Akumulační nádoba | ks | 1 | 0 | 0
Stojatá tlaková nádoba s připojovacími hrdly DN65, atyp. provedení
objem 300 l, PN6 (standard např. Vaněk Trutnov)
Médium: voda
Umístění: ve strojovně VZT
V horní a spodní části nádoby budou připraveny vstupy pro připojení potrubí DN25
| Expanzní nádoba s membránou ReflexNG 18 l | ks | 1 | 0 | 0
včetně kulového kohoutu SU R 3/4" se zajištěním
Max. provozní tlak 10bar, medium voda
| Pojistný ventil DUCO 1/2“ x 3/4“ KD | ks | 1 | 0 | 0
otevírací přetlak 400 kPa, medium -voda
| Mezipřírubová uzavírací klapka s pákou, PN16, KSB Boax | ks | 5 | 0 | 0
materiál tělesa: tvárná litina GGG40.3, disk: poniklovaná tvárná litina
GGG-40.3, manžeta: um. hmota EPDM-XV, teploty použití -20 až +130°C
21/2" (DN 65)
| Přírubový filtr, těleso z šedé litiny, -10°C - +300°C, síto z nerez oceli, standard. | ks | 1 | 0 | 0
Vyprazdňovací šroub, PN16
21/2" (DN 65)
| Regulační ventil ruční DN50 | ks | 2 | 0 | 0
| Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, včetně příslušenství: manometrový kohout třícestný, těsnění, manometrová matice M 20x1,5, tlakoměrová přípojka M 20x1,5 L/P, manometrová smyčka | ks | 3 | 0 | 0
| Teploměr -10- 50oC | ks | 3 | 0 | 0
| Pancéřovaná ohebná tlaková hadice 2“, L=750mm | ks | 4 | 0 | 0
| Kulový uzávěr vnitřní závity | ks | 6 | 0 | 0
2" (DN 50)
| Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 11 | 0 | 0
1/2" (DN 15)
| Vypouštěcí kohout G15 | ks | 10 | 0 | 0
Zhotovení vstupů pro čidla MaR (dodávka MaR)
Potrubí chladícího a topného okruhu
Potrubí mat. PE svařované
| DN 65 | bm | 48 | 0 | 0
| DN50 | bm | 98 | 0 | 0
Tvarovky PE pro svařované spoje
| Oblouk 90º DN65 | ks | 14 | 0 | 0
| Rozbočka DN 65-DN65-DN65 | ks | 3 | 0 | 0
| Přechod DN65-DN50 | ks | 4 | 0 | 0
| Přechod DN65-DN40 | ks | 2 | 0 | 0
| Oblouk 90º DN50 | ks | 30 | 0 | 0
| Přechod DN50-DN32 | ks | 2 | 0 | 0
| Oblouk 90º DN32 | ks | 6 | 0 | 0
Připojovací kusy pro armatury a pro připojení stáv ocelového potrubí DN40
| DN65 | ks | 8 | 0 | 0
| DN50 | ks | 6 | 0 | 0
| DN40 | ks | 2 | 0 | 0
Potrubí z ocelových trubek závitových bezešvých , materiál 11 353.0
případně z mat PP-R pro studenou vodu
| DN15 | bm | 17 | 0 | 0
| DN20 | bm | 9 | 0 | 0
| DN 25 | bm | 14 | 0 | 0
| Spojovací, upevňovací a instalatérský materiál | kpl | 1 | 0 | 0
| Šroubení, přírubové spoje a pomocný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
(těsnění, šrouby, podložky a matice)
| Montážní materiál (konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice) | kpl | 1 | 0 | 0
| Orientační štítky pro popis potrubí a armatur | kpl | 1 | 0 | 0
Potrubí pitné vody a odpadu kondenzátu
| Potrubí odpadu kondenzátu DN 32-PPR | bm | 10 | 0 | 0
plastové potrubí pro tlakovou studenou vodu
| Potrubí přívodu pitné vody pro zvlhčovač DN 15-PP-R | bm | 15 | 0 | 0
plastové potrubí pro tlakovou studenou vodu
| VKK 1/2“ - PPR | ks | 4 | 0 | 0
| Potrubí odpadu z parního zlhčovače DN 40 mat. PP-R pro teplou vodu | bm | 8 | 0 | 0
Tepelná izolace, nátěry
| Nátěr konzol a podstavců | m2 | 10 | 0 | 0
1 x základní nátěr + 1x synt.email
Potrubí RTCH ve vnitřním prostoru
Tepelná izolace potrubí z pěněného syntetického kaučuku, tepelná vodivost min. 0,038 W/m.K, parotěsná zábrana, např. Aeroflex KKS, tloušťka 13mm
| pro PE potrubí DN 50 | m | 98 | 0 | 0
| pro PE potrubí DN 65 | m | 48 | 0 | 0
| Tepelná izolace nádob, armatur | m2 | 17 | 0 | 0
deskami z pěněného syntetického kaučuku o tl. H = 13 mm
Závěsy s pevnou polyuretanovou výplní
pro hadice o jmenovité tl. H a vnitřním Ø D - označeno H x D
| závěs - pro trubku DN 20 | ks | 20 | 0 | 0
| závěs - pro trubku DN 50 | ks | 30 | 0 | 0
| závěs - pro trubku DN 65 | ks | 10 | 0 | 0
| Lepidlo na tepelnou izolaci | l | 5 | 0 | 0
| Speciální čistidlo, nůž, instalační souprava, páska | kpl | 1 | 0 | 0
Montáže, kontrukce, náplně, montážní zkoušky, dokumentace
| Montáž primárního okruhu | kpl | 1 | 0 | 0
| Tlaková zkouška potrubí po montáži (před izolací) dle ČSN 06 0310 | kpl | 1 | 0 | 0
včetně sepsání protokolu
| Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení | kpl | 1 | 0 | 0
| První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému | kpl | 1 | 0 | 0
| Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Provozní předpisy | kpl | 1 | 0 | 0
| Okruhy RTCH pro zařízení č. 1 celkem | XXX | XXX | XXX | 0
Demontáže VZT
Strojovna VZT pro přívod vzduchu
| Demontáž větrací jednotky Troges ve strojovně, VZT potrubí vč. tlumičů hluku | kpl | 1 | 0 | 0
a izolací-min. plst se sádrovou bandáží ( Vp = 8000 m3/h)
Demontáž VZT potrubí přívodu vzduchu v celém rozsahu
| demontáž bude provedena ke vstupu potrubí přívodu vzduchu do stoupaček, | m2 | 76 | 0 | 0
a potrubí přívodu vzduchu vystupující ze strojovny na chodbu
bude provedena tak aby bylo možno připojit nové VZT potrubí
| Demontáž VZT potrubí odsávaného vzduchu v celém rozsahu | m2 | 16 | 0 | 0
(potrubí VZT bez izolace zaústěné do stoupaček a do komory VZT)
Demontáž potrubí VZT odvodu vzduchu mezi komorou nad dveřmi a vstupy do stoupaček
| Demontáž plechu 1000x600 z příruby ve stropě sací komory | ks | 1 | 0 | 0
| Demontáž pochozí mříže 1000x750 v podlaze sací komory | ks | 1 | 0 | 0
| demontáž připojení topné vody-ocelové potrubí DN50 s izolací, od větrací jednotky k uzavíracím armaturám za vstupem potrubí do strojovny VZT | kpl | 1 | 0 | 0
Strojovna VZT pro odvod vzduchu
| Demontáž ventil. komory KDKL 040 ve strojovně VZT- potrubí vč. tlumičů hluku | ks | 1 | 0 | 0
a izolací-min. plst se sádrovou bandáží ( Vp = 6000 m3/h)
Demontáž VZT potrubí odvodu vzduchu v celém rozsahu
| demontáž bude provedena ke vstupu potrubí přívodu vzduchu do stoupaček, | m2 | 120 | 0 | 0
a potrubí odvodu vzduchu vystupující ze strojovny na chodbu
Demontáž potrubí od stoupaček bude provedena tak aby bylo možno připojit nové VZT potrubí
| Kompletní demontáž havarijního větrání přívod i odvod vzduchu | m2 | 36 | 0 | 0
| vč. potrubního ventilátoru a protidešťových žaluzií v horní části okna | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontáž zdroje chladu RHOSS, Q=55kW | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontáž kondenzátoru vč. trasy potrubí chladiva R22 | kpl | 1 | 0 | 0
Odsátí chladiva R22
Ekologická likvidace chladícího zařízení s dokladem
| Demontáž ocelového potrubí chladící vody DN 65 vč. veškerých nádob, armatur a izolací v celé strojovně vč. trasy DN40 na chodbě. Od zdroje chladu až k VJ ve strojovně VZT přívodu vzduchu | kpl | 1 | 0 | 0
Chodba v 1.PP
| Demontáž VZT potrubí přívodu a odvodu vč. tlumičů hluku | m2 | 190 | 0 | 0
Demontáž VZT potrubí v celém rozsahu chodby
demontáž bude provedena ke vstupu potrubíVZT do stoupaček,
Demontáž potrubí od stoupaček bude provedena tak aby bylo možno připojit nové VZT potrubí
| Demontáž fancoilů GEKO | ks | 4 | 0 | 0
Odpojení od chladící vody, odpojení od přívodu el. energie
| Zasedací sál Úřadu vlády | ks | 4 | 0 | 0
Demontáž fancoilů GEKO
Odpojení od chladící vody, odpojení od přívodu el. energie
| Demontáž mřížek 800x800 přívodu vzduchu | ks | 2 | 0 | 0
| Odpojení přívodu el. energie všech demontovaných sporřebičů v rozvaděčích | kpl | 1 | 0 | 0
| Demontáže VZT celkem | XXX | XXX | XXX | 0
Stavební úpravy pro klimatizaci a vzduchotechniku
Stavební práce
Strojovna VZT pro přívod vzduchu
| Vybourání okenního rámu pro dopravu větrací jednotky do strojovny VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Špaletové okno třídílné s horním třídílným oknem s obloukem š. 2200 mm, v. 1950 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
| Zpětná montáž okenního rámu a uvedení do původního stavu. | kpl | 1 | 0 | 0
Oprava poškozených míst rámu a obnovení nátěru.
Po montáži VZT provést opravu a doplnění zdiva VZT komory nad vstupními dveřmi
| Zaslepení otvoru 500x500 a utěsnění VZT komory | m2 | 1 | 0 | 0
| Doplnění – utěsnění nového potrubí VZT a potrubí chladící vody | m2 | 1 | 0 | 0
Dozdění otvoru ze strojovny do chodby po mont. nového potrubí VZT a po montáži potrubí chladící vody
| Zazdění otvorů (500x500) do stoupaček odvodu vzduchu | m2 | 1 | 0 | 0
| Oprava betonového základu pod větrací jednotku a přemístění odpadů | m2 | 2 | 0 | 0
(přemístění odpadů mimo horní plochu základu)
Strojovna VZT pro odvod vzduchu
| Vybourání okenního rámu pro dopravu větrací jednotky a chilleru do strojovny VZT | kpl | 1 | 0 | 0
| Špaletové okno třídílné s horním třídílným oknem s obloukem š. 2200 mm, v. 1950 mm. | ks | 1 | 0 | 0
| Úprava horní části okna pro osazení atypické protidešťové žaluzie | kpl | 1 | 0 | 0
ve tvaru kruhové úseče, podle oblouku horní části okenního rámu
š 2200mm, v 600mm
Zpětná montáž okenního rámu a uvedení do původního stavu.
Oprava poškozených míst rámu a obnovení nátěru.
| Zhotovení výfukové komory v horní části okenní niky pro napojení výfukového potrubí vzduchu konstrukce např. z desek OSB 3 nebo mat. ALP, kotvená do zdiva | m2 | 5 | 0 | 0
Po montáži VZT provést opravu a doplnění zdiva VZT komory nad vstupními dveřmi
| Zaslepení otvoru 500x500 a utěsnění VZT komory | m2 | 1 | 0 | 0
| Doplnění – utěsnění nového potrubí VZT a potrubí chladící vody | m2 | 1 | 0 | 0
Dozdění otvoru ze strojovny do chodby po mont. nového potrubí VZT a po montáži potrubí chladící vody
| Zazdění otvorů (500x500) do stoupaček odvodu vzduchu | m2 | 1 | 0 | 0
| Oprava betonového základu pod větrací jednotku a přemístění odpadů | m2 | 2 | 0 | 0
(přemístění odpadů mimo horní plochu základu)
Chodba v 1.PP
| Utěsnění a začištění prostupu pro chladico R410a v obvodové stěně | m2 | 0.5 | 0 | 0
Zasedací sál Úřadu vlády
| Pouze montážní práce pro osazení trysek přívodu vzduchu | kpl | 1 | 0 | 0
Místní odsávání při vrtání otvorů pro hmoždinky
| Po montáži všechny prostupy utěsnit a začistit. | m2 | 12 | 0 | 0
| V místech prostupů a závěsů opravit malbu | m2 | 40 | 0 | 0
| Systémové lešení lehké prac.pomoc. H podl.2,5 m, plocha 5 m2 | m2 | 5 | 0 | 0
| Systémové lešení lehké prac.pomoc. H podl.3 m, plocha 5 m2 | m2 | 5 | 0 | 0
Protiprašná opatření
| Místní odsávání při vrtání otvorů pro potrubí chladiva a závěsů VZT potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
| Úklid v průběhu stavebních prací a konečný úklid | kpl | 1 | 0 | 0
| Stavební úpravy celkem | XXX | XXX | XXX | 0
Montážní materiál
| Materiál na zhotovení závěsů, konzol a rámů | kg | 350 | 0 | 0
| Spojovací materiál | kg | 25 | 0 | 0
| Těsnící materiál | kg | 16 | 0 | 0
| Pryž na podložení potrubí na závěsech | kg | 30 | 0 | 0
| Zhotovení závěsů, konzol a rámů na montáži | kg | 350 | 0 | 0
| Montáž závěsů, konzol a rámů | kg | 200 | 0 | 0
| Montážní materiál celkem | XXX | XXX | XXX | 0
| Zaregulování soustavy | hod | 250 | 0 | 0
| Popis: | 70
Nastavení projektovaných výkonů klimatizačních jednotek
| Komplexní zkoušky | hod | 250 | 0 | 0
| Popis: | 110
Dodavatel provede komplexní zkoušky celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů dodaného předmětu díla. Komplexní zkouškou se rozumí vyzkoušení vzájemně propojených a na sebe navazujících systémů, které byly předem úspěšně individuelně odzkoušeny, mají potřebné atesty měření a revize. Rozsah a průběh komplexních zkoušek dodavatel zkoordinuje s navazujícími systémy a zpracuje harmonogram komplexních zkoušek, který se po odsouhlasení objednatelem stane závazným podkladem pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. Denní zápisy budou obsahovat popis vzájemně zkoušených technologií dle projektové dokumentace, uvedení zjištěných případných vad a nedodělků, termín jejich odstranění a závěrečné vyhodnocení denního zkoušení. Na závěr komplexních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol, ve kterém bude vyhodnoceno provedení a kvalita zkoušeného díla. Podmínky k provedení zkoušek na předmětu díla organizuje a opatřuje dodavatel.
Po ukončení individuálních a komplexních zkoušek je možné zahájit zkušební provoz a po úspěšném ukončení zkušebního provozu bude zahájeno přejímací řízení.
| Mimostaveništní doprava | % z dod. | xxx | částka je vypočítána jako 5,5 % ze součtu celkových částek za položky "Zařízení č. 1 Vzduchotechnika a chlazení celkem", "Okruhy RTCH pro zařízení č. 1 celkem" a "Montážní materiál celkem" | 0
| Popis: | 5.5
Zahrnuje náklady na dopravu zařízení od dodavatele na místo
první skládky na staveništi
| Přesun hmot | % z dod. | xxx | částka je vypočítána jako 2 % ze součtu celkových částek za položky "Zařízení č. 1 Vzduchotechnika a chlazení celkem", "Okruhy RTCH pro zařízení č. 1 celkem" a "Montážní materiál celkem" | 0
| Popis: | 2
Zahrnuje náklady na dopravu zařízení z místa první skládky
na místo montáže
| Stavební výpomoci | % z mont. | xxx | částka je vypočítána automaticky jako 1,6 % z celkové ceny položky "Demontáže VZT celkem" | 0
| Popis: | 1.6
Běžné stavební práce nutné k zahájení průběhu a dokončení
montážních prací
| Zaregulování soustavy celkem | XXX | XXX | XXX | 0
| Zařízení č.1 Vzduchotechnika a chlazení celkem |  |  |  | 0
| Okruhy RTCH pro zařízení č.1 celkem |  |  |  | 0
| Demontáže VZT celkem |  |  |  | 0
| Stavební úpravy celkem |  |  |  | 0
| Montážní materiál celkem |  |  |  | 0
| Zaregulování soustavy celkem |  |  |  | 0
| VZDUCHOTECHNIKA,KLIMATIZACE,RTCH CELKEM |  |  |  | 0
ČÁST | D.1.4- f Měření a Regulace
Označení | Popis | MJ | Počet MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
1.1 | VZT Jednotka pro přívod vzduchu
| snímač teploty | ks | 2 | 0 | 0
| regulační pohon topení | ks | 1 | 0 | 0
| regulační pohon chlazení | ks | 1 | 0 | 0
| pohon regulační klapky on/off | ks | 1 | 0 | 0
| pohon regulační klapky 0-10V | ks | 1 | 0 | 0
| snímač diferenčního tlaku | ks | 3 | 0 | 0
| kabel JYTY 2x1 | m | 160 | 0 | 0
| kabel JYTY 4x1 | m | 210 | 0 | 0
| kabel JYTY 7x1 | m | 180 | 0 | 0
1.2 | Odvodní část - provedení pravé:
| snímač teploty | ks | 1 | 0 | 0
| pohon regulační klapky on/off | ks | 1 | 0 | 0
| pohon regulační klapky 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
| snímač diferenčního tlaku | ks | 1 | 0 | 0
| kabel JYTY 4x1 | m | 80 | 0 | 0
| kabel JYTY 7x1 | m | 55 | 0 | 0
1.3 | Zdroj chlazené vody ve vnitřním provedení
| kabel JYTY 7x1 | m | 15 | 0 | 0
1.4 | Kondenzační jednotka – s axiálními ventilátory,proudění vzduchu přes
výměník vertikální
1.17 | Parapetní klimatizační jednotka s opláštěním – fancoil
1.18 | Parní zvlhčovač vč. vlastního řídícího a regulačního systému
proporcionální regulace výkonu
| kabel JYTY 7x1 | m | 50 | 0 | 0
Rozvaděče
| Rozvaděč MaR včetně výstroje | ks | 1 | 0 | 0
| Řídící systém včetně SW | ks | 1 | 0 | 0
| Kombinovaný sensor teplota/vlhkost | ks | 2 | 0 | 0
| Měření a regulace zařízení č. 21 celkem | XXX | XXX | XXX | 0
ČÁST | D.1.4- g ELEKTRO
Označení | Popis | MJ | Počet MJ | Jedn. cena | Celkem bez DPH
1.1 | VZT Jednotka pro přívod vzduchu
| kabel CYKY 5x2,5 | m | 25 | 0 | 0
| jistič 3x10A | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | Odvodní část - provedení pravé:
| kabel CYKY 3x2,5 | m | 20 | 0 | 0
| jistič 1x16A | ks | 1 | 0 | 0
1.3 | Zdroj chlazené vody ve vnitřním provedení
| kabel CYKY 5x25 | m | 30 | 0 | 0
| jistič 3x80A | ks | 1 | 0 | 0
1.4 | Kondenzační jednotka – s axiálními ventilátory,proudění vzduchu přes
výměník vertikální
| kabel CYKY 3x1,5 | m | 30 | 0 | 0
| jistič 1x10A | ks | 1 | 0 | 0
1.17 | Parapetní klimatizační jednotka s opláštěním – fancoil
| kabel CYKY 3x1,5 | m | 120 | 0 | 0
| jistič 1x10A | ks | 4 | 0 | 0
| kabel CYKY 3x4 | m | 120 | 0 | 0
| jistič 1x25A | ks | 4 | 0 | 0
1.18 | Parní zvlhčovač vč. vlastního řídícího a regulačního systému
proporcionální regulace výkonu
| kabel CYKY 5x25 | m | 20 | 0 | 0
| jistič 3x80A | ks | 1 | 0 | 0
2019-01-01 | Rozvaděče
| Rozvaděč RP včetně výstroje | ks | 1 | 0 | 0
| Rozvaděč RO včetně výstroje | ks | 1 | 0 | 0
| Elektro, silnoproud zařízení č. 21 celkem | XXX | XXX | XXX | 0
VÝKAZ VÝMĚR CELKOVÁ CENA
Výměna klimatizačního zařízen pro zasedací sál Úřadu vlády v areálu ÚV
| Položka |  |  | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH
| Vzduchotechnika, klimatizace, RTCH |  |  | 0
| Měření a regulace zařízení č.21 |  |  | 0
| Elektro silnoproud zařízení č.21 |  |  | 0
| CENA CELKEM |  |  | 0 | 0